## 开关、插座、弱电接口数量
电
位置 |  | 插座 | 作用 | 备注
玄关 | 鞋柜上方 | 1 | 电动车充电、手机充电、插装电热烘鞋器、感应灯等
| 玄关对面 | 1 | 放冰箱
客厅 | 沙发 | 2 | 一侧一个，台灯、挂烫、烧水、手机
| 电视墙 | 6 | 电视、路由器、电视盒子、光猫、等 | 预埋PVC管（将电视的线从PVC管中直接穿下去）
| 电视墙顶部 | 1 | 预留投影幕布 | 可要可不要
| 茶几地面 | 1 | 烧水
| 空调 | 1
餐厅 | 餐桌顶 | 0 | 预留电线，安装凉霸 | 客厅跟厨房在一起，或许直接开空调就行
| 餐桌旁 | 2 | 热水壶，烧火锅等 | 地插或者墙插都可以
厨房 | 做饭区 | 1 | 油烟机
| 北侧厨柜区 | 4 | 微波炉、烤箱、电饭锅等
| 吊顶 | 0 | 预留电线，安装凉霸 | 装在天花板上的电风扇，可能会导致火苗不稳和吹的风也是热风
| 橱柜区 | 0 | 预留电线，安装灯带 | 背对灯光时可以照明，具体是否实用有待考证
| 洗碗区 | 3 | 净水器、厨余粉碎机、洗碗机 | 根据地方大小看是否能放得开
阳台南卧 | 床头 | 2 | 必须的
| 书桌 | 2 | 主机、显示器 | 空间可能不够
| 床头柜 | 1 | 台灯 | 空间可能不够
| 空调 | 1
飘窗南卧 | 床头 | 2 | 必须的
| 书桌 | 2 | 主机、显示器 | 空间可能不够
| 床头柜 | 1 | 台灯 | 空间可能不够
| 空调 | 1
北卧 | 床头 | 2 | 必须的
| 书桌 | 2 | 主机、显示器
| 床头柜 | 1 | 台灯
| 空调 | 1
北卧隔间 | 书桌 | 3 | 台灯、显示器、主机
厕所 | 镜子 | 2
| 马桶 | 1
| 热水器 | 1
| 浴霸 | 1 | 或预留线头就行 | 钱够就要，冬天提前让浴室暖和
阳台 | 洗衣机 | 1
| 电动升降晾衣架 | 1 |  | 钱够就要，可以带烘干
位置 |  | 开关 | 作用 | 备注
玄关 | 进门左手边 | 3 | 玄关灯、客厅灯（亮）、客厅灯（暗）
客厅 | 沙发墙 | 4 | 玄关灯、客厅灯（亮）、客厅灯（暗）、餐桌灯
餐厅 | 餐桌旁 | 1 | 凉霸开关 | 客厅跟厨房在一起，或许直接开空调就行
| 餐桌旁 | 1 | 餐桌灯
厨房 | 门外 | 1 | 厨房灯
| 门内 | 0 | 凉霸开关
| 门内 | 0 | 灯带开关
阳台南卧 | 门内 | 1 |  | 要不要装阳台灯，在哪装阳台灯都是个问题
| 床头 | 1
飘窗南卧 | 门内 | 1
| 床头 | 1
北卧 | 门内 | 1
| 床头 | 1
北卧隔间 | 门内 | 1 |  | 北卧要装两个灯，内部卧室一个，外部书房一个
厕所 | 门外 | 1
| 门内 | 1 | 浴霸 | 如果装浴霸，留一个浴霸开关
位置 |  | 弱点插口 | 作用 | 备注
客厅 | 电视机柜后 | 2 | 卫星电视线、网络入户线 | 不要弱电箱，只留插口，弱电箱转移到电视柜里
阳台南卧 | 待定 | 2 | 卫星电视接口、网络接口
飘窗南卧 | 待定 | 2 | 卫星电视接口、网络接口
北卧 | 待定 | 2 | 卫星电视接口、网络接口
北卧隔间 |  | 1 | 网络接口

## 空开规划
|  |  |  | 公式 | 电压22OV
1kw≈4.55A
空气开关规划 |  |  | 类型 | 位置 | 器材 | 数量 | 功率 | 总功率 | 电流
空开位置 | 空开类型 | 线路内径 | 灯 | 玄关 | 吸顶灯 | 1 | 36 | 36 | 0.1638
总开关 | C40 | 10 |  | 客厅 | 吸顶灯 | 1 | 80 | 80 | 0.364
全屋灯 | C16 | 2.5 |  | 餐厅 | 吊灯 | 1 | 15 | 15 | 0.06825
插座1（玄关、客厅、餐厅、北卧） | C20带漏保 | 4 |  | 南卧1 | 吸顶灯 | 1 | 56 | 56 | 0.2548
插座2（南卧1、南卧2、卫生间） | C20带漏保 | 4 |  | 南卧2 | 吸顶灯 | 1 | 56 | 56 | 0.2548
插座厨房 | C20带漏保 | 4 |  | 北卧 | 吸顶灯 | 2 | 56 | 112 | 0.5096
客厅空调 | D20 | 4 |  | 厨房 | 吸顶灯 | 1 | 56 | 56 | 0.2548
南卧1空调 | D20 | 4 |  | 厕所 | 吸顶灯 | 1 | 36 | 36 | 0.1638
南卧2空调 | D20 | 4 | [5 empty] | 447 | 2.0338
北卧空调 | D20 | 4
浴霸 | C16带漏保 | 2.5 | 类型 | 位置 | 器材 | 功率 | 电流
|  |  | 插座 | 玄关 | 手机充电等 | 10 | 0.0455
[5 empty] | 冰箱 | 250 | 1.1375
|  |  |  | 客厅 | 电视 | 120 | 0.546
[5 empty] | 路由器 | 10 | 0.0455
[5 empty] | 光猫 | 10 | 0.0455
[5 empty] | 电视盒子 | 10 | 0.0455
[5 empty] | 茶电水壶 | 1500 | 6.825
[5 empty] | 音箱 | 20 | 0.091
|  |  |  | 餐厅 | 火锅炉 | 1500 | 6.825
[5 empty] | 电水壶 | 1600 | 7.28
[5 empty] | 手机充电等 | 10 | 0.0455
|  |  |  | 北卧 | 电视 | 120 | 0.546
[5 empty] | 手机充电等 | 10 | 0.0455
[5 empty] | 电脑 | 300 | 1.365
[5 empty] | 台灯 | 30 | 0.1365
|  |  |  | 北卧书房 | 台灯 | 15 | 0.06825
[5 empty] | 电脑 | 300 | 1.365
[6 empty] | 5815 | 26.4582
|  |  |  | 南卧1 | 电视 | 120 | 0.546
[5 empty] | 手机充电等 | 10 | 0.0455
[5 empty] | 电脑 | 300 | 1.365
[5 empty] | 台灯 | 30 | 0.1365
|  |  |  | 南卧2 | 电视 | 120 | 0.546
[5 empty] | 手机充电等 | 10 | 0.0455
[5 empty] | 电脑 | 300 | 1.365
[5 empty] | 台灯 | 30 | 0.1365
|  |  |  | 卫生间 | 电热马桶 | 1600 | 7.28
[5 empty] | 电吹风 | 1000 | 4.55
[6 empty] | 3520 | 16.016
|  |  |  | 厨房 | 油烟机 | 300 | 1.365
[5 empty] | 微波炉 | 800 | 3.64
[5 empty] | 净水器 | 30 | 0.1365
[5 empty] | 厨余粉碎机 | 600 | 2.73
[5 empty] | 洗碗机 | 2400 | 10.92
[5 empty] | 电饭锅 | 1100 | 5.005
[5 empty] | 电烤箱 | 1400 | 6.37
[6 empty] | 6630 | 30.1665